XI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления территориальной безопасности, ГО и ЧС ______________ "___"___________ 2014 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель руководителя администрации _____________ "___"____________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на создание комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа ________________________.

Наименование выполняемых работ: создание комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа ______________________.

Место выполнения работ: ________________________________________________.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – ________________________ с даты подписания Контракта.

Окончание выполнения работ – ______________________________

Цели использования результатов работ: оповещение населения городского округа _______________________ о возможности возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

1. Общие положения

Создание комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа ___________________________ (далее Система оповещения).

Целью создания является обеспечение возможности экстренного оповещения населения городского округа _______________________ о возможности возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

## 2. Перечень документов, являющихся правовым основанием для создания Системы оповещения.

Создание Системы оповещения проводить в соответствии со следующими документами:

- Указ Президента РФ от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации  от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения, в районах размещения потенциально опасных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «О порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»;

- «Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов  локальных систем оповещения», утверждённые Заместителем министра МЧС России  М.И.Фалеевым 24.12.2002.

- Совместный приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31.05.2005 г. № 428/432/321 (зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации от 9 июня 2005 г. № 6700) "О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций";

- Совместный приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 28 октября 2008 г. N 646/919/526 «Об утверждении Требований по установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей»;

Результаты проведенных работ по созданию Системы оповещения должны соответствовать следующей нормативной документации:

- ВСН 329-78. Инструкция по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и автоматизации.

- ГОСТ 12.1.030. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное  заземление. Зануление.

- ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. С изменениями. Переиздание 2001, Изделия электротехнические, Общие требования безопасности

- ГОСТ 12.4.026-2001. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

- ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов

- ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.201-89. Документация на АСУ. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем».

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками.

- ГОСТ 17516.1-90Е. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим, внешним воздействующим факторам

- ГОСТ 21889-76. Система «человек-машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 25861-83 - Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний.

- ГОСТ 22269-76. Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.

- ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22: 2006).    Совместимость технических  средств электромагнитная.   Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы  и   методы  измерений.

- ГОСТ Р 50922-96 «Защита информации. Основные термины и определения»;

- ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования»;

- ГОСТ Р 51583-2000 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа. Общие технические требования»;

- Гостехкомиссия РФ. Руководящий документ. «Защита информации. Концепция защиты информации от несанкционированного доступа»;

- Гостехкомиссия РФ. Руководящий документ. «Защита информации от несанкционированного доступа. Термины и определения»;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП),2003

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е изд.

- СН 2.2.4.2.1.8.566-96. Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы

- СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве

- СНиП 2.09.04-87. (С изменениями №1, №2, №3). Административные и бытовые здания.

3. Назначение комплексной системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения информации и сигналов оповещения до населения на муниципальном уровне.

Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения о ЧС на громкоговорители и электромеханические сирены, а так же  возможность формирования в отдаленных точках сигнала тревоги (звук «Сирена») и в дальнейшей трансляции объясняющего речевого сообщения. Должна быть предусмотрена возможность передачи речевой информации с микрофона, установленного в помещении единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Домодедово.

4. Требования к перечню выполняемых работ.

Создание системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Домодедово Московской области должно быть основано на оптимальном выборе оборудования с использованием современных технических средств отечественного производства, каналов связи и имеющих необходимые сертификаты соответствия, в том числе и положительное заключение о возможности использования при построении систем оповещения ВНИИ ГО и ЧС МЧС России.

Предлагаемая Система оповещения должна обеспечить:

- своевременное и полное доведение до населения, проживающего в зоне возможных стихийных бедствий или техногенных аварий, сигналов оповещения и информирования о порядке действий в возникшей ситуации ЧС;

- минимизацию затрат на создание, содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание Системы оповещения, других обязательных платежей, а также затрат на использование каналов связи;

- совместимость оборудования Системы оповещения, с действующими и перспективными элементами региональной системы оповещения населения Московской области;

5. Требования к системе сиренно-речевого оповещения.

1. Состав системы оповещения формируется на базе комплекса технических средств оповещения (КТСО) в составе:

-   Узел управления и формирования сигналов оповещения (УУ ФСО) на основе Системы Дистанционного Управления и Контроля (далее СДУКТ).

- Телекоммуникационная система на основе многоканального телекоммуникационного контроллера, обеспечивающего прием сигналов управления и оповещения по каналам фиксированной, сотовой связи стандартов GSM900/1800/1900, CDMA-450 и сети пакетной передачи данных IP-VPN.

- Блок звукоусиления, включающий трансляционный усилитель соответствующей мощности и систему резервного электропитания,

а также дополнительное и сервисное оборудование в составе:

- Устройство запуска УЗСК электромеханических сирен типа С-28 или С-40 по каналам фиксированной, сотовой связи стандартов GSM900/1800/1900, CDMA-450 и сети пакетной передачи данных IP-VPN.

- Пульт дистанционного управления;

Спецификация оборудования системы оповещения указана в Приложении №1 к техническому заданию.

6. Технические требования к оборудованию

комплекса технических средств оповещения

I. Узел управления и формирования сигналов оповещения (УУ ФСО) должен обеспечивать:

- Прием и исполнение команд управления оповещением от вышестоящего звена Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО);

- Формирование и передачу сигналов управления на оконечное оборудование оповещения по каналам проводной и сотовой связи или сети Ethernet в соответствии с командами ЦСО, действиями дежурного персонала ЕДДС и уполномоченных лиц на решение вопросов в области ГО и ЧС органа местного самоуправления;

- Запуск оборудования оповещения в избирательном, циркулярном и групповом режимах;

- Получение сигналов подтверждения о получении команд управления от оконечного оборудования оповещения;

- Дистанционное обновление программного обеспечения оконечного оборудования оповещения;

- Дистанционную загрузку в память оконечного оборудования оповещения дополнительных голосовых сигналов оповещения;

- Дистанционный мониторинг технического состояния оборудования оповещения путем приема и обработки данных с соответствующих датчиков, установленных в оборудовании;

- Прием и обработку аварийных сигналов от оконечного оборудования;

- Прием и обработку данных журнала регистрации событий, формируемого в оборудовании оповещения.

II. Телекоммуникационная система (ТС) должна обеспечивать:

- Возможность дистанционного управления устройством запуска сирен и сиренно-речевыми блоками звукоусиления по командам от УУ ФСО;

- Прием команд управления и голосовых сигналов оповещения (аудиосигналов) с выделенной или коммутируемой абонентской телефонной линии (ТЛ) и сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800/1900, CDMA-450, сети пакетной передачи данных Ethernet и передачу сигналов оповещения через блок звукоусиления на внешние громкоговорители;

- Поддержку одновременной работы с двумя физически разнородными каналами управления;

- При подключении системы к обеим сетям связи (например, ТЛ и GSM) ТЛ должен  быть основным, GSM – резервным (одновременно резервный канал должен быть использован как служебный, технологический);

- Доступ к каналу оповещения по ТЛ после ввода пароля в многочастном DTMF-коде;

- Работу по следующим протоколам передачи данных по сети GSM: GPRS, CSD, SMS, и DTMF;

- Доступ к сеансу оповещения по сотовым сетям только с тех телефонных аппаратов, номера которых предварительно занесены в энергонезависимую память ТС.

- Наличие встроенного голосового меню, включающегося при соединении сотового или проводного телефона с ТС и облегчающего правильный выбор сигнала оповещения в экстремальных условиях ЧС.

- Передачу от ТС в канал связи кодовых и голосовых сигналов подтверждения о приеме команд управления.

- Подтверждение приема команд управления с помощью ответных sms-сообщений.

- Возможность отключения голосового меню в режиме управления оповещением с АРМ Единой дежурно-диспетчерской службы  или  УУ ФСО.

- Наличие в ТС внутренней энергонезависимой памяти для хранения предварительно записанных сиренных, сиренно-речевых сигналов оповещения, системных настроек и голосового меню в течение 10 лет при отключенных источниках питания.

- Возможность дистанционной записи с ТЛ или сотового голосового канала в цифровую энергонезависимую память ТС звуковых файлов сигналов оповещения (аудиофайлов).

- Максимальное число аудиофайлов длительностью до 1-й минуты, хранимых в энергонезависимой памяти ТС - 90.

- Хранение в памяти ТС сиренных сигналов «Внимание всем» (непрерывный сигнал в течение 165 сек) и «Воздушная тревога» (прерывистый сигнал 11 циклов по 15 сек);

- Ретрансляция речевого сообщения произвольной длительности с микрофона дежурного ЕДДС, с аналоговых или цифровых носителей информации или с зарегистрированного в системе проводного или сотового телефона.

- Трансляция речевого сообщения произвольной длительности с локального пульта управления и с пульта дистанционного управления;

- Воспроизведение из внутренней памяти ТС предварительно записанных голосовых аудиофайлов и сигналов имитации работы сирены заданное количество раз по командам управления, передаваемым по каналам фиксированной, сотовой связи, а также с помощью sms-сообщений.

- Дистанционный акустический контроль предварительно записанных голосовых аудиофайлов и сиренных сигналов без их трансляции через внешние громкоговорители.

- Возможность продолжения работы блока звукоусиления в автономном режиме после получения команды на запуск, даже при последующем отключении ТС от всех каналов связи.

- Наличие встроенного микрофона для дистанционного акустического контроля исполнения команд оповещения путем прослушивания активизированного сигнала оповещения по каналу связи;

- Возможность подключения к ТС комплекта датчиков мониторинга для контроля:  вскрытия приборного отсека блока звукоусиления, наличия первичного электропитания, напряжения источника резервного электропитания, исправности и технического состояния линий связи (напряжение в проводной телефонной линии, уровень сигнала сотовой сети), температуры в приборном отсеке, исправности внешней акустической системы;

- Сбор данных с датчиков мониторинга и передачу их в УУ ФСО;

- Возможность дистанционного программирования настроечных параметров ТС по командам с УУ ФСО.

- Прием и исполнение сигналов управления от централизованной системы оповещения (ЦС) на базе оборудования П-160, П-164, П-166 и П-166М.

III. Блок звукоусиления должен обеспечивать

- Работу от сети переменного тока 220 В ±10%, 50±2Гц.

- Прием, усиление сигнала оповещения от ТС, локального и дистанционного пультов оповещения  и трансляцию его через внешнюю акустическую систему.

- Автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при пропадании питания от сети стационарного электропитания, время работы от которой в дежурном режиме обеспечивается не менее 24 часов и 15 минут в режиме трансляции и оповещения.

- Прием команд на оповещение и речевую информацию с ТС и их воспроизведение через внешние громкоговорители;

- Номинальное выходное напряжение должно соответствовать одному или нескольким стандартным номинальным значениям, В	100, 120, 240 (для систем с громкоговорителями, удаленными от Блока звукоусиления) или обеспечивать работу с низкоомными громкоговорителями (8 Ом) в локальных системах оповещения;

- Номинальное входное напряжение, В 	- 0,775±0,04;

- Номинальная выходная мощность, Вт	- 500;

- Полоса пропускания частот, Гц		50-10000;

- Допустимые отклонения АЧХ относительно частоты 1000 Гц, на частотах 25 Гц	-(10,5±4,5)дБ:

- от 50 Гц до 75 Гц включительно	            -(2,5±1,5)дБ

- от 75 Гц до 100 Гц включительно            -(1,0±1)дБ

- от 100 Гц до 6600 Гц включительно              ±0,6 дБ

- от 6600 Гц до 10000 Гц включительно	+1 до – 1,5 дБ

- Защищенность от интегральной помехи	- 60 дБ

- Диапазон рабочих температур – от минус 40°С до +55°С при уличной установке оборудования и от +5°С до +40°С при использовании оборудования в отапливаемых помещениях.

IV. Требования к пульту дистанционного управления (ПДУ).

  - Пульт дистанционно управления оповещением должен обеспечивать:

  - Защиту от несанкционированного доступа к функциям ПДУ,

  - Дистанционное управление запуском сиренно-речевого оповещения и электромеханических сирен в избирательном и циркулярном режимах,

  - Получение сигналов подтверждения от управляемого оборудования о приеме команд управления оповещением,

  - Прерывание оповещения по команде «Отбой»,

  - Работу по телефонным сетям общего пользования и сотовой связи стандарта GSM 900/1800/1900 при отсутствии сети первичного электропитания в течение не менее 3-х часов.

7. Требования к  номенклатуре технических средств:

Основу системы оповещения составляют комплекс программно-технических средств автоматизированной системы оповещения (далее - КТСО). Комплекс КТСО имеет сертификаты подтверждения государственных испытаний в МЧС России и рекомендованы к использованию.

Оборудование КТСО, подключаемое к телефонной сети общего пользования, согласно действующего законодательства РФ должно иметь соответствующие разрешительные документы Минкомсвязи РФ.

8.  Требования к телекоммуникационной инфраструктуре:

Телекоммуникационная инфраструктура системы оповещения должна использовать существующую инфраструктуру, включая:

- транспортную сеть;

- систему управления.

Телекоммуникационная инфраструктура системы оповещения обеспечивает:

- возможность автоматического сопряжения с аппаратурой централизованного оповещения вышестоящих органов управления;

- возможность запуска системы оповещения муниципального образования с вышестоящих пунктов управления;

- возможность как циркулярного, так и выборочного оповещения с использованием заранее подготовленных сообщений по заранее подготовленным сценариям, а также оперативное формирование нестандартных сообщений и сценариев оповещения в соответствии со складывающейся обстановкой;

- возможность одновременного запуска нескольких сценариев оповещения с задействованием всей системы оповещения или ее частей;

9. Требования по эргономике и технической эстетике:

При оборудовании рабочих мест должны быть учтены: требования к алгоритму и структуре деятельности дежурного ЕДДС, взаимному размещению и эргономике рабочих мест, наличие места для размещения и хранения оперативно-технической документации.

Конструктивное исполнение технических средств, размещаемых в помещениях ЕДДС, должно соответствовать стандарту 19” для возможности установки в стандартные телекоммуникационные стойки или шкафы.

10. Требования к защите информации от несанкционированного доступа и запуска системы:

- необходимым условием должна являться защита циркулирующей и хранимой в ней информации от несанкционированного доступа. Должна быть создана система защиты информационных ресурсов, которая должна включать в себя компоненты управления доступом, регистрации и учета пользователей, контроля целостности файлов данных и программ, а также защиты информации, передаваемой по каналам связи.

11. Другие требования:

Мероприятия по электро- и пожарной безопасности предусматриваются рабочей документацией.

Требования по защите окружающей среды определяются  в  соответствии с действующими санитарными нормами и правилами (СНиП 2963-84).

КТСО должен обеспечить круглосуточную работу и мониторинг состояния оборудования и каналов связи.

Условия эксплуатации устанавливаемого оборудования: +5...+40С, уличных блоков звукоусиления и устройств запуска сирен  -40...+60 С, влажность воздуха не менее 85%.

12. Специальные требования:

12.1 Оперативность:

- должна обеспечиваться возможность оперативного использования любого объекта или группы объектов для информирования и оповещения населения по указаниям (командам) вышестоящего пункта управления, а также использование информации профилактического наблюдения пунктами управления по принадлежности и вышестоящими органами управления МЧС России.

- оперативность передачи информации должна обеспечиваться за счет применения рациональных методов автоматизации сбора, анализа, сжатия, хранения и отображения информации в пунктах управления, создания территориально-распределенной цифровой сети связи и передачи данных.

- с целью повышения оперативности передачи информации должны применяться типовые программы и процедуры использования информации в различных заранее рассмотренных и проанализированных вероятных чрезвычайных ситуациях.

- прием и передача информации должны осуществляться в режиме реального времени.

12.2 Своевременность и достоверность передаваемой информации:

Своевременность передачи информации должна обеспечиваться за счет инфраструктуры технических средств объектов Системы оповещения, средств  и каналов  связи, а также за счет оптимальной обработки, сжатия, хранения и отображения информации.

Достоверность передаваемой информации должна обеспечиваться за счет применения  методов кодирования, а также необходимым резервированием средств и каналов связи и передачи данных.

Коэффициент достоверности передаваемой информации должен составлять 99,5%.

12.3. Требования к информационной безопасности:

Обеспечение информационной безопасности должно гарантировать защиту информации и средств её обработки, а также отсутствие возможности ее несанкционированного задействования. К объектам защиты системы оповещения относятся:

- технические средства;

- программные средства;

- информация (в любой форме ее представления), содержащая охраняемые сведения, в том числе регламенты и процедуры работы объектов и средств оповещения;

- помещения, предназначенные для обработки и хранения информации.

В рамках подготовки и осуществления оповещения циркулирует конфиденциальная информация, относящаяся к следующим типам:

- служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (служебная тайна);

Для решения задач обеспечения информационной безопасности должен быть предусмотрен соответствующий комплекс программно-технических средств и организационных (процедурных) решений по защите информации от несанкционированного доступа и возможности ее несанкционированного задействования.

12.4 Требования по надежности:

Работоспособность систем оповещения в условиях негативного воздействия должна достигаться с помощью резервирования элементов, узлов и каналов связи. В состав Системы оповещения не должно входить ни одного объекта (средства или элемента), отказ или нарушение работоспособности которого вывело бы из строя всю Систему оповещения.

Эксплуатационная надежность должна достигаться своевременным и качественным проведением эксплуатационно-технического обслуживания Системы оповещения, организованного на основе совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкомкультуры России от 07.12.2005 года № 877/138/597 «Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

Техническая надежность должна обеспечиваться с помощью резервирования каналов передачи данных, энергоснабжения, оборудования, а также своевременным мониторингом и диагностикой оборудования системы оповещения.

Отказоустойчивость системы оповещения должна обеспечиваться:

- использованием современного оборудования, обладающего высокой наработкой на отказ;

- использованием лицензионного программного обеспечения;

- использованием автоматических средств контроля технического состояния и работоспособности системы оповещения;

- использованием в работе резервных каналов (маршрутов), позволяющих обходить неисправные участки сети;

- использованием источников бесперебойного питания.

Показатели надёжности оборудования системы оповещения (уточняются на этапе подготовки рабочей документации):

Для Системы оповещения должна обеспечиваться непрерывная работа оборудования и программного обеспечения в течение 24 часов в сутки, 365 дней в году.

12.5.  Требования к электропитанию и заземлению:

Электропитание и заземление организуются в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

Питание станционного оборудования системы оповещения осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц с применением источников бесперебойного питания (далее - ИБП).

12.6.  Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям:

Отдельные отступления от указанного требования в части средств измерений (СИ) и средств вычислительной техники должны быть обоснованы на этапе технического проектирования и согласованы с заказчиком.

Аппаратура должна обладать высокой противокоррозионной стойкостью. В течение периода его эксплуатации не должно быть коррозионных повреждений, приводящих к снижению тактико-технических характеристик.

12.7.  Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения:

Система технического обслуживания (ТО) аппаратуры системы оповещения должна разрабатываться при проектировании и разработке рабочей документации.

Порядок, периодичность, продолжительность и объём работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию должны определяться на основе совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкомкультуры России от 07.12.2005 года № 877/138/597 «Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

Значения показателей системы технического обслуживания уточняются на этапе технического проектирования.

12.8. Требования по технике безопасности:

Оборудование системы оповещения должно обеспечивать безопасность обслуживающего персонала в процессе эксплуатации.

Оборудование должно быть надёжно заземлено. Все токопроводящие элементы должны быть защищены корпусом или объёмными кожухами для исключения возможность поражения обслуживающего персонала электрическим током.

Оборудование системы оповещения во всех режимах эксплуатации не должно выделять токсичных веществ свыше предельно допустимых концентраций.

Размещение оборудования на объектах (площадках) должно предусматривать необходимое технологическое пространство для проведения эксплуатационно-технического обслуживания.

12.9. Требования по стандартизации и унификации:

Модернизация Системы оповещения должна осуществляться на основе действующих государственных стандартов, перечней изделий электронной техники и электроники, конструктивных материалов, защитных покрытий, разрешённых для применения (отступления от данного требования только по согласованному решению заказчика). Должно быть обеспечено максимальное использование унифицированных составных частей и базовых конструкций.

Модернизация Системы оповещения должна проводиться на основе базовых изделий (базовых наборов составных частей) при модульном их построении с использованием специализированных измерительных модулей (приборов) и стандартных интерфейсов для связи с внешними устройствами.

13.  Требования к оборудованию и программному обеспечению

Используемое в проекте оборудование должно иметь комплект документации на русском языке на бумажном и электронном носителе информации;

Используемое оборудование, выполняющее одни функции, должно быть одного типа (технического ряда).

14. Гарантийные обязательства

Обязательное обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания на используемое в проектных решениях оборудование и программное обеспечение.

Срок гарантийного обслуживания составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

Обязательное обучение специалистов в объеме часов, необходимом для обслуживания системы оповещения.

15. Перечень оборудования и места установки элементов Системы оповещения

| № п/п | Наменование населенного пункта | Адрес места установки | Состав оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | ЕДДС | Персональный компьютер в составе: Системный блок, (Intel® Core™ i5-3470, RAM 8Gb, HDD 1 Tb, DVD±RW, или эквивалент по характеристикам; колонки 2x4 Вт; Наушники с микрофоном, микрофон. | 1 |
|  |  |  | Монитор с минимальным разрешением 1920x1080, 210cd/m^2, черный | 1 |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания 430х85х497 мм, 1500ВА/1350Вт, tработы при полной нагрузке – 4 мин, количество выходов – 6 типа IЕС 320 С13, вх.U – 119 – 280 В 40-70 Гц, наличие звуковой сигнализации, защита от КЗ и перегрузки, возможность подкл. доп. батарей, вес - не более 26 кг с батарейным блоком не менее 9,0А/ч, время заряда 2,5 – 3,5часа, рабочая температура от 0 до +40ºС | 1 |
|  |  |  | Блок согласования с ЦСО П-166 | 1 |
|  |  |  | Удлинитель Pilot 6 х 7м | 1 |
|  |  |  | Кабель USB2.0-AMBM 2 метра | 1 |
|  |  |  | Модем (2 на АРМ)* | 2 |
|  |  |  | Установка оперативной связи (мини АТС) типа УОТС 10/4-М2 или аналог, с возможностью подключения 4 номеров внешних АТС | 2 |
|  |  |  | Операционная система | 1 |
|  |  |  | Программное обеспечение «Система дистанционного управления и контроля терминалов локальной сети оповещения муниципального образования» | 1 |
| 3 |  |  | Шкаф телекоммуникационный настенный | 1 |
|  |  |  | Контроллер телекоммуникационный | 1 |
|  |  |  | Цифровой трансляционный усилитель мощности. | 1 |
|  |  |  | Зарядное устройство. | 1 |
|  |  |  | Уличный рупорный громкоговоритель | 5 |
|  |  |  | Комплект датчиков дистанционного контроля. | 1 |
|  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  | Сетевой фильтр | 1 |
|  |  |  | Выносной пульт управления | 1 |
| 4 |  |  | Шкаф телекоммуникационный настенный 19", 15U | 1 |
|  |  |  | Контроллер телекоммуникационный | 1 |
|  |  |  | Цифровой трансляционный усилитель мощности. | 1 |
|  |  |  | Зарядное устройство. | 1 |
|  |  |  | Уличный рупорный громкоговоритель | 5 |
|  |  |  | Комплект датчиков дистанционного контроля. | 1 |
|  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  | Сетевой фильтр | 1 |
| 5 |  |  | Устройство запуска электросирен: | 1 |
|  |  |  | Шкаф телекоммуникационный настенный | 1 |
|  |  |  | Контроллер телекоммуникационный | 1 |
|  |  |  | Комплект Телекоммуникационного оборудования | 1 |

Начальник сектора единой дежурной службы

Управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС

Администрации городского округа

Приложение №1

к техническому заданию

Технические параметры системы оповещения

(рекомендовано МЧС России письмо №4177-12-6 от 28.03.2014 г.)

| Подтверждение права на использование каналов связи | Оборудование оповещения или его функциональные блоки, а также оборудование управления оповещением, подключаемые к телефонной сети общего пользования (ТфОП), должны иметь соответствующие Декларации Минкомсвязи РФ. |
| --- | --- |
| Количество каналов связи | Комплекс технических средств оповещения должен обеспечивать передачу и прием информации и сигналов оповещения и подтверждения по следующим каналам связи: выделенной или коммутируемой телефонной линии ТфОП, GSM 900/1800/1800, CDMA-450, IP-VPN (Ethernet, MAN, LAN) |
| Режим работы каналов связи | Один из каналов – основной, а другой (другие) – резервный и/или технологический для дистанционного мониторинга оборудования оповещения. |
| Тип протоколов связи УУФСО-Блок звукоусиления (БЗУ) или УЗСК | По ТфОП - V21, V22, DTMF, по сотовой сети GSM - CSD, GPRS, SMS, DTMF, по сети IP-VPN – TCP/IP |
| Функциональные возможности Узла Управления и Формирования Сигналов Оповещения (УУ ФСО) | - Прием и исполнение команд управления оповещением от вышестоящего звена Централизованной системы оповещения (ЦСО); - Формирование и передачу сигналов управления по каналам проводной и/или сотовой связи и/или сети Ethernet в соответствии с командами ЦСО, действиями ОД ЕДДС и уполномоченных лиц местной администрации; - Запуск оборудования оповещения в избирательном, циркулярном и групповом режимах; - Получение сигналов подтверждения о получении команд управления от оконечного оборудования оповещения; - Дистанционное обновление программного обеспечения оконечного оборудования оповещения, - Дистанционную загрузку в память БЗУ дополнительных голосовых сигналов оповещения; - Дистанционный мониторинг технического состояния оборудования оповещения; - Прием и обработка аварийных сигналов от оконечного оборудования; - Прием и обработку данных журнала регистрации событий, формируемого в оборудовании оповещения |
| Функциональные возможности блока звукоусиления (БЗУ) | - Прием сигналов управления и оповещения по выделенной или коммутируемой телефонной линии, сетям сотовой связи стандартов GSM и CDMA-450, каналам пакетной передачи данных IP-VPN, (MAN, LAN, Ethernet); - Возможность хранения заранее подготовленных сигналов оповещения, звуков сирен и системного программного обеспечения во встроенной энергонезависимой памяти емкостью 4 Гбит в течение 10 лет при отключенных источниках питания; - Наличие встроенного цифрового сигнального процессора для формирования сигналов квитирования и голосовых подсказок в режиме ручного запуска оповещения; - Наличие режима быстрого запуска оповещения: когда после отправки короткой команды на запуск сигнала оповещения из внутренней памяти БЗУ, дежурный ЕДДС, не дожидаясь завершения исполнения этой команды, может отключиться от этого БЗУ и перейти к запуску следующих точек оповещения. - Возможность автоматического завершения БЗУ команды оповещения в автономном режиме в том случае, если после запуска оповещения отключились все каналы связи с БЗУ. - Трансляция из внутренней памяти БЗУ по командам с УУФСО, локального и дистанционного пультов управления, с аккредитованных проводных и сотовых телефонов следующих сигналов: - сиренных сигналов «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»; - заранее записанных сиренно-речевых сигналов со структурой - сначала звук сирены «Внимание всем», затем соответствующее поясняющее речевое сообщение, хранящегося в памяти БЗУ (не менее 90 сообщений длительностью до 1 мин. каждое) с заданным числом повторений или произвольное сообщение с микрофона дежурного; - Ретрансляция речевого сообщения произвольной длительности от микрофона дежурного ЕДДС или с телефона ответственного за ГО и ЧС; - Воспроизведение звукового файла произвольной длительности с внешнего аудио-носителя; - Наличие в БЗУ встроенных голосовых подсказок, помогающего выбрать правильные сигналы в режимах оповещения и технического обслуживания БЗУ; - Формирование в БЗУ сигналов подтверждения полученных команд управления и возможность дублирования их голосом в канал связи; - Дистанционный контроль (прослушивание в канале связи) всех предварительно записанных в память БЗУ сиренно-речевых сигналов оповещения; - Трансляция речевого сообщения произвольной длительности с локального пульта управления; - Наличие в БЗУ комплекта встроенных датчиков для дистанционного контроля технического состояния БЗУ, систем электропитания, связи и управления; - Наличие внутреннего акустического датчика для дистанционного контроля срабатывания акустической системы БЗУ по каналам связи; - Возможность дистанционного обновления программного обеспечения БЗУ по командам с ЕДДС, - Наличие портов для подключения датчиков контроля за окружающей средой и автоматический запуск оповещения по сигналам тревоги с этих датчиков; - Максимальное расстояние между БЗУ и громкоговорителями внешней акустической системы-4 км; - Встроенные эталонные сигналы речевого и музыкального дистанционного акустического контроля |
| Надёжность каналов связи | Применение нескольких физически разнородных каналов связи для управления БЗУ и УЗСК: - с сетевой архитектурой (IP-VPN, Ethernet), - с резервированием электропитания (ТфОП, GSM), - c возможностью отбора канала связи независимо от его загрузки (ТфОП) значительно повышают вероятность своевременного и надежного оповещения населения в условиях чрезвычайной ситуации. |
| Удалённость ЕДДС от БЗУ | В пределах связной сети Ethernet и/или GSM и/или CDMA и/или телефонных каналов связи. |
| Режим работы системы оповещения | круглосуточный (24 часа) |
| Длительность работы системы оповещения при отключении центрального электроснабжения | 2,5 часа в режиме оповещения и 240 часов в дежурном режиме |
| Степень защиты оболочки системы оповещения по ГОСТ 14254-96 | Класс защиты не ниже IP65; |
| Варианты запуска системы оповещения | стационарный – с пульта управления ЕДДС или по командам ЦСО (П-160, П-164, П-166, П-166М), с локального и дистанционного пультов управления дежурными служб ГО и ЧС муниципальных администраций, уполномоченными лицами - по паролю доступа с проводных или сотовых телефонов, зарегистрированных в системе. |
| Количество мобильных абонентов GSM, имеющих право запуска системы оповещения | Не более 3 |
| Способ аутентификации мобильных абонентов GSM, имеющих право запуска системы | по номеру телефона и цифровому паролю, вводимому с клавиатуры телефона |
| Количество каналов одновременного запуска оповещения по сети GSM | с АРМ ЕДДС городского округа – не менее 3, |
| Способ выбора зон оповещения | с АРМ ЕДДС городского округа – избирательно, циркулярно и в режиме конференцсвязи. для запуска с мобильного GSM телефона – избирательно и циркулярно всех БЗУ, в которых зарегистрирован данный телефон; с проводного телефона – избирательно по паролю |
| Места установки рупорных громкоговорителей | на стенах зданий, на трубостойках на крыше или уличных столбах на высоте не менее 4 м |
| Максимальная дальность расположения оконечных громкоговорителей от БЗУ | Не менее 4000 м |
| Количество оконечных громкоговорителей | Не менее 10 шт при мощности громкоговорителя 50 Вт, Не менее 5 шт. при мощности громкоговорителя 100 Вт |
| Мощность каждого оконечного громкоговорителя | 50 Вт/100 Вт |
| Звуковое давление каждого оконечного громкоговорителя | 109 Дб |
| Дистанционный контроль технического состояния оборудования, систем электропитания и линий связи | автоматическое, не реже 1 раза в сутки. |
| Периодическое техническое обслуживание | Не реже 4 раз в год или по показаниям системы дистанционного контроля |
| Срок эксплуатации аккумуляторных батарей, входящих в состав модулей системы оповещения | Не менее 4 лет при соблюдении правил эксплуатации |
| Функциональные возможности пульта дистанционного управления оповещением и вещанием (ПДУ) | Пульт дистанционно управления оповещением должен обеспечивать: - Защиту от несанкционированного доступа к функциям ПДУ - Дистанционное управление запуском сиренно-речевого оповещения и электросирен в избирательном и циркулярном режимах, - Получение сигналов подтверждения от управляемого оборудования о приеме команд управления оповещением, - Прерывание оповещения по команде «Отбой» - Работу по телефонным сетям общего пользования и сотовой связи стандарта GSM 900/1800/1900 при отсутствии сети первичного электропитания в течение не менее 3-х часов. - Система питания ПДУ– аккумуляторная с подзарядкой от электросети. - Номинальное входное сетевое напряжение питания – 220В±20%. - Вторичное электропитание модуля – аккумуляторное 12В±0,1%. - Тип аккумулятора – свинцово-кислотный |